项目编号：SCZT-20191110

广元市零八一中学监控工程项目

招

标

文

件

采   购   人：广元市零八一中学

采购代理机构：四川中窕工程项目管理有限公司

中国·四川（广元）

2019年11月

第一章   投标邀请

四川中窕工程项目管理有限公司 受 广元市零八一中学 委托，拟对其 广元市零八一中学监控工程项目 进行 公开 招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

- 项目编号： SCZT-20191110

- 项目名称： 广元市零八一中学监控工程项目

- 资金来源：  其他资金

- 招标项目简介：

1.采购金额：人民币  29.46  万元。

2.采购内容：本次采购项目为广元市零八一中学监控工程项目一项，共1包（详见招标文件第六章）。

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间及方式：

1.获取时间：2019年11月11日至2019年11月13日（北京时间，法定节假日除外。具体时间为每天上午9:00-12:00,周一至周四下午14:00-17:00，周五下午13:30-15:30）。

2.获取地点：  四川中窕工程项目管理有限公司（广元市利州区广博街北段193号A栋3-8-1楼顶）。

3.获取方式：现场报名登记。招标文件售价：人民币400元/份（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。供应商为法人或其他组织的，需提供营业执照、单位介绍信（或法定代表人授权书）、经办人身份证；供应商为自然人的，只需提供本人身份证。(以上资料查验原件留加盖鲜章的复印件)

八、评标办法：为保证本项目采购产品的质量和售后服务，防止恶意低价中标，本项目采用的评标方法为： 综合评分法 。具体评分办法详招标文件。

九、投标截止时间： 2019 年 11 月 21 日10:00（北京时间）。

开  标 时 间： 2019 年 11 月 21 日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点并现场递交，逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十、开标地点：  广元市零八一中学会议室

十一、信息发布：

本投标邀请分别在广元市零八一中学官网（http://www.gys081zx.com）以公告形式发布。公告期限自广元市零八一中学官网发布公告之日起计算。

十二、联系方式：

（一）采购人：广元市零八一中学

地    址：广元市零八一中学

联 系 人：刘先生

联系电话：18980155558

- 采购代理机构：四川中窕工程项目管理有限公司

地    址：广元市利州区广博街北段193号

联系人：袁先生

联系电话：18780908188

邮编：628017

四川中窕工程项目管理有限公司

2019年 11 月10 日

- 第二章 招标项目技术、服务及其他商务要求

一、技术参数及配置标准

| 序号 | 产品（设备）名称 | 规格型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络管理监控服务主机 | - ★为保障视频录像有效存储，主机需支持SATA、SAS接口磁盘；支持4T、6T、8T、10T硬盘；单设备最多支持24块硬盘（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 为保障应急状态使用，主机需支持4G网络接入、支持多网段及内外网接入 - 结合实际需求，主机需支持门禁设备管理，可实现远程开关门 - 能够联动报警输出、录像、声音、电视墙、电子地图、图像功能、抓拍、预置位、TTS语音等功能 - ★支持用户权限管理、设备权限设置、有效期管理等功能；支持同时登陆300个用户，且显示用户登陆状态。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 能够监听前端设备的现场声音并调节音量；支持语音对讲 - 支持接入带宽≥600M，同时转发带宽≥600M - ★单设备可管理2000个IP，2000路视频通道。（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 支持一体机对所有接入的通道进行NTP校时 - 为结算存储空间，主机需支持H.264，H.265编码视频的预览，录像；H.265的基础上，开启智能编码后，平均码率可下降一半。 - 支持通过GB/T28181协议接入前端设备，无需使用网关服务器；支持通过GB/T28181协议实现平台上下级互联，无需使用网关服务器 - ★支持raid0、1、3、4、5、6、10、50、60、raid5EE模式；支持一键创建raid（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 支持在raid重建过程中，遇到设备重启或掉电，设备恢复后可继续重建，raid中磁盘发生故障，raid处于降级、重建状态时，仍可进行数据写入 - 设备主卡的解码口最高支持4K分辨率视频解码上墙，并可根据配置双电源，实现双电源冗余功能。 - 支持插入3块解码卡，与主卡一起可实现20块屏解码拼控 - 配合图片服务器可实现人脸检索和人脸总数统计功能 - 为清楚判断录像工作状态，主机前面板具有24个一对一硬盘指示灯以及4个主机指示灯，包括电源、运行、网络和告警指示灯。 | 台 | 1 |
| 2 | 高清解码器 | - 支持不少于1对音频输入/输出接口、16个报警输入接口和8个报警输出接口，支持1个RS485接口和1个复位按键 - 支持不少于16个HDMI接口、16个VGA接口、8个CVBS接口和16个音频输出接口 - 支持不少于16个系统预案及快速调取 - 视频接入分辨率支持不低于：3840×2160@30/25fps；2048×1536@30/25fps；1600×1200@30/25fps；1920×1080@60/50/30/25fps；1280×720@60/50/30/25fps - 单块解码卡具有不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个音频输出接口和1个视频输出接口 - 单块解码卡解码能力不低于4路 分辨率3840×2160/10路 分辨率2048×1536/16路 分辨率1920×1080/32路 分辨率1280×720/64路 分辨率704×576 - ★支持画面分割功能，可分割为1、2、4、6、8、9、10、13、16、20、25、36、40、64个分屏 （提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 支持单画面添加不少于64路通道轮巡解码 - 支持对视频流进行解码，实现分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能，支持单屏不少于64个窗口分割 - 支持不低于4K（分辨率4096×2160）高分辨率底图显示 - 支持视频接入屏幕窗口的缩放功能 | 台 | 1 |
| 3 | 企业级硬盘 | 4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 个 | 24 |
| 4 | 枪式网络摄像机 | - 具有一个10/100M以太网接口，分辨力不低于1000TVL，亮度（灰度）鉴别等级不小于11级。 - 最低照度：0.001lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0004lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 - ★支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - "可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、5行自定义字符等信息； - 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置。" - 用300m五类非屏蔽网线直连，通过重复测试3次，每次丢包数小于2个 - 当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 - 当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于130米处所摄目标的轮廓和状态 - 用户登录密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户，设置密码时，可自动提示密码复杂度 - ★支持30路视频同时进行浏览（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） | 台 | 75 |
| 5 | 半球网络摄像机 | - 具有一个10/100M以太网接口，亮度（灰度）鉴别等级不小于11级，信噪比不低于60dB。 - 最低照度：0.003lx（彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.003lx（黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 - 支持背光补偿、强光抑制、自动白平衡、自动增益、数字降噪，电子防抖设置选项 - 支持走廊模式、具有透雾设置、音频降噪设置、支持镜像功能 - ★为保障各种不同状态下的视频预览，设备需具有五码流功能（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - ★为节约空间带宽，同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 为保障夜视效果，当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式，红外灯亮度可调，具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 - 具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊检测、停车、奔跑等行为的智能分析功能 - 支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 | 台 | 87 |
| 6 | 红外网络高清智能球机 | - 图像分辨率≥1920×1080，光学变倍不低于22倍，最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。 - 亮度等级≥11级，信噪比≥60db ，具有抗丢包不低于5%处理能力。 - 通过红外灯照射，可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态 - 具有视频分析功能，包括绊线/双绊线、周界入侵、物品滞留、物品移除、目标徘徊、人物奔跑、人脸检测、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换等 - 支持室内、室外、夜间、白天、走廊等场景模式选择 - ★支持原图像定帧显示功能，在预置点调用过程中省略云台运动过程的图像，直至显示下一预置点场景（（提供公安部检测报告复印件加盖厂家鲜章） - 具有IP地址过滤功能，支持不少于16个IP地址过滤功能 | 台 | 8 |
| 7 | 交换机 | - 24个千兆电口（PoE/PoE+），2个SFP光口。 - 交换容量≥52Gbps，整机包转发率≥38.688Mpps，MAC容量≥8K。 - 支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关 | 台 | 18 |
| 8 | 核心交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口。 交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51Mpps/126Mpps 支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms 支持流量平衡方式、支持LACP动态聚合、支持LACP优先级/协商方式 /最大可聚合口数量配置 、支持跨VSU AP 支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 | 台 | 2 |
| 9 | 监控立杆 | 4米组合立杆，管径114-76MM，底座￠250mm，厚度12mm，安装孔：4*￠20mm | 根 | 3 |
| 10 | 摄像头支架 | 铝合金 | 个 | 75 |
| 11 | 显示器 | 21.5寸1920*1080LED | 台 | 1 |
| 12 | 台式电脑 | I7-8700 8G 128G+1T 2G 21.5(联想或华硕) | 台 | 1 |
| 13 | 电视机 | 55寸UA55NU7300JXXZ | 台 | 4 |
| 14 | 光纤线 | 单模8芯 | 米 | 2000 |
| 15 | 光纤尾纤 | 单模3米 | 根 | 60 |
| 16 | 光纤法兰盘 | 单模 | 个 | 96 |
| 17 | 光纤收发器 | 千光单模单纤 | 对 | 12 |
| 18 | 电源线 | 国标2X1.0铜芯 | 米 | 1000 |
| 19 | 网线 | 超五类工程线0.51mm | 米 | 8800 |
| 20 | 网络机柜 | 24U普通 | 个 | 1 |
| 21 | 网络机柜 | 9U普通 | 个 | 13 |
| 22 | 辅材一批 | PVC线管、线槽（符合国家标准体系认证产品） | 批 | 1 |

二、商务、售后及其他要求

- （一）商务要求

1.中标人在交付采购货物时，必须提供中标人所在地质量监督部门出具的本批次货物的检测检验报告。

2.采购人在签定合同时，有权查验中标人在投标文件中提供的备查证明资料原件，查验不合格的视为虚假响应，取消其中标资格。

3.交货安装施工时间为合同签订后3日内施工，地点为广元市零八一中学。

4.验收由采购人组织专家验收，如施工存在不合格的产品限期整改，若三次整改仍不到位，采购人有权取消合同并追究相应损失。

（二）售后服务

1.本次采购项目售后服务要求，中标人必须满足响应时间20分钟，1小时到现场，4小时完成修复或更换。

2.质保期为2年，部分产品厂家质保期超过2年的，以厂家承诺质保期时间为准。在质保期内有质量问题，免费维修、更换，超出质保期只收维修材料费、终身负责维修并提供售后服务电话。

3.提供产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；维修响应时间为1小时，故障报修后2小时内响应上门服务，必要时采取临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

（三）资金支付

合同签订后，按学校实际工程数量支付。